# Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77
"Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 г. N 1376)

# Power supply systems, networks, sources, converters and receivers of electric energy. Rated voltages above 1000 V

Дата введения 1 июля 1978 г.

Взамен ГОСТ 721-74 в части напряжений св. 1000 В

Настоящий стандарт распространяется на электрические сети общего назначения переменного напряжения частоты 50 Гц и присоединяемые к ним источники и приемники электрической энергии.

Стандарт распространяется также на присоединяемое к этим сетям электрооборудование:

комплектные устройства и подстанции, коммутационные аппараты, трансформаторы тока и напряжения, реакторы, конденсаторы связи и т.п., для которых нормируются те же номинальные напряжения, что указаны для источников или приемников электрической энергии, причем отнесение этого электрооборудования по номинальному напряжению к источникам или приемникам определяется в нормативно-технической документации на соответствующее электрооборудование, утвержденной в установленном порядке.

Номинальные переменные напряжения, установленные в настоящем стандарте, рекомендуются и при других частотах, указанных в ГОСТ 6697.

Стандарт не распространяется:

а) на электрические сети и присоединяемые к ним источники и приемники электрической энергии, для которых Госстандартом утверждены стандарты, предусматривающие номинальные напряжения, отличающиеся от установленных в настоящем стандарте, например для электрифицированного (рельсового и безрельсового) транспорта с питанием от контактной сети;

б) на специальные электрические сети и присоединяемые к ним источники и приемники электрической энергии, например для сварочных установок, промышленных электрических печей, на цепи, замкнутые внутри электрических машин, аппаратов и других электрических устройств.

Для специальных электрических сетей и применяемого для них электрооборудования во всех случаях, когда это возможно, должны приниматься номинальные напряжения, указанные в настоящем стандарте.

Специальные электрические сети и электрооборудование для них должны иметь на стороне присоединения к электрическим сетям общего назначения номинальные напряжения, указанные в настоящем стандарте.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Номинальные междуфазные напряжения св. 1000 В трехфазных электрических сетей источников и приемников электрической энергии, а также их наибольшие междуфазные рабочие напряжения, длительно допустимые по условиям работы изоляции электрооборудования, должны соответствовать указанным в таблице.

Для турбогенераторов мощностью 100 МВт и выше, гидрогенераторов мощностью 50 МВт и выше, синхронных компенсаторов мощностью 160 Мвар и выше и присоединяемых непосредственно к ним первичных обмоток трансформаторов и автотрансформаторов, а также соответствующего электрооборудования допускаются номинальные напряжения 13,8; 15,75; 18,0; 20,0; 24,0 и 27,0 кВ.

При этом для номинальных напряжений 15,75; 20,0; 24,0 и 27,0 кВ наибольшие рабочие напряжения электрооборудования должны быть равны соответственно 17,5; 24,0; 26,5 и 30 кВ; для номинальных напряжений 13,8 и 18,0 кВ наибольшие рабочие напряжения электрооборудования должны быть равны соответственно 17,5 и 24,0 кВ при наибольших длительно допускаемых напряжениях в электрических сетях, равных соответственно 15,2 и 19,8 кВ. Номинальные напряжения св. 27 кВ допускаются по согласованию между изготовителем и потребителем, при этом наибольшее длительно допускаемое напряжение в электрической сети должно быть на 10% выше номинального напряжения, а наибольшее рабочее напряжение электрооборудования - не меньше, чем на 10% выше номинального напряжения. Для капсульных гидрогенераторов и присоединяемых к ним первичных обмоток трансформаторов и автотрансформаторов, а также соответствующего электрооборудования допускается номинальное напряжение 3,15 кВ при наибольшем рабочем напряжении электрооборудования 3,6 кВ.

Электрооборудование должно изготовляться для существующих электрических сетей с номинальным напряжением 15 кВ, а также для электрических сетей с номинальным напряжением 400 кВ.

Наибольшие рабочие напряжения для этих сетей равны соответственно 17,5 и 420 кВ.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│                              Номинальные междуфазные напряжения                              │ Наибольшее │

├─────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤  рабочее   │

│ Сети и  │ Генераторы и │         Трансформаторы и         │         Трансформаторы и         │ напряжение │

│приемники│  синхронные  │    автотрансформаторы без РПН    │     автотрансформаторы с РПН     │электрообо- │

│         │ компенсаторы │                                  │                                  │ рудования  │

│         │              ├─────────────────┬────────────────┼─────────────────┬────────────────┤            │

│         │              │первичные обмотки│   вторичные    │первичные обмотки│   вторичные    │            │

│         │              │                 │    обмотки     │                 │    обмотки     │            │

├─────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┤

│   (6)   │    (6,3)     │ (6)  или  (6,3)*│(6,3) или (6,6) │ (6)   или  (6,3)│(6,3)  или (6,6)│   (7,2)    │

│         │              │                 │                │              *  │                │            │

├─────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┤

│   10    │     10,5     │ 10   или  10,5* │10,5  или  11,0 │ 10    или  10,5*│ 10,5  или 11,0 │    12,0    │

├─────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┤

│   20    │     21,0     │ 20          -   │  -        22,0 │ 20    или  21,0*│  -        22,0 │    24,0    │

├─────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┤

│   35    │      -       │ 35          -   │38,5        -   │ 35    или  36,75│  -        38,5 │    40,5    │

├─────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┤

│   110   │      -       │  -          -   │ 121        -   │ 110   или   115 │ 115   или  121 │    126     │

├─────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┤

│   220   │      -       │  -          -   │ 242        -   │ 220   или   230 │ 230   или  242 │    252     │

├─────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┤

│   330   │      -       │ 330         -   │ 347        -   │ 330          -  │ 330         -  │    363     │

├─────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┤

│   500   │      -       │ 500         -   │ 525        -   │ 500          -  │ 500         -  │    525     │

├─────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┤

│   750   │      -       │ 750         -   │ 787        -   │ 750          -  │ 750         -  │    787     │

├─────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┤

│  1150   │      -       │  -          -   │  -         -   │1150          -  │  -          -  │    1200    │

└─────────┴──────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────┘

______________________________

* Для трансформаторов и автотрансформаторов, присоединяемых непосредственно к шинам генераторного напряжения электрических станций или к выводам генераторов.

3. При наличии у обмотки трансформатора нескольких ответвлений номинальные напряжения, указанные в таблице, относятся к ее основному ответвлению. За основное ответвление принимают:

- при нечетном числе ответвлений - среднее ответвление;

- при четном числе ответвлений - ответвление с ближайшим большим напряжением по отношению к среднему напряжению диапазона регулирования.

Примечания:

1. Номинальные напряжения, указанные в скобках, для вновь проектируемых сетей не рекомендуются. Для существующих и расширяющихся электрических сетей на номинальные напряжения 3 и 150 кВ электрооборудование должно изготовляться.

2. Указанные в таблице значения наибольших рабочих напряжений не распространяются на допустимые в условиях эксплуатации кратковременные (длительностью до 20 мин) повышения напряжения частоты 50 Гц.

3. Указанные в таблице номинальные напряжения обмоток силовых трансформаторов установлены с учетом наибольшего длительного допускаемого напряжения в электрических сетях, равного 3,5; 6,9; 11,5 и 23 кВ соответственно для сетей с номинальным напряжением 3; 6, 10 и 20 кВ. Требования к перевозбуждению силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения должны устанавливаться в стандартах на эти трансформаторы с учетом вышеуказанных значений длительно допускаемого напряжения в сетях. Для номинальных напряжений от 35 до 1150 кВ включ. учитывается наибольшее длительно допускаемое напряжение в сетях, совпадающее с указанным в таблице наибольшим рабочим напряжением электрооборудования.

4. Для синхронных компенсаторов допускаются номинальные напряжения 6,6; 11 и 22 кВ.

5. (Исключено, Изм. N 3).

6. Для сетей напряжением 1150 кВ значения номинальных напряжений обмоток трансформаторов и автотрансформаторов должны быть установлены после утверждения стандарта на эти трансформаторы.

7. Для электрооборудования, применяемого в угольной промышленности, дополнительно могут применяться междуфазные напряжений# 1140 В для приемников и 1200 В для источников. При этом по требованиям, предъявляемым к техническому обслуживанию и ремонту, оборудование с междуфазным напряжением до 1200 В приравнивается к оборудованию до 1000 В.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).